## Jističe s vyp. schopností 10 kA
Není jistič jako jistič |  | Porovnání parametrů modulových jističů do 63A s 10 kA vypínací schopností v provedení AC
Není jistič jako jistič | BONEGA P-E-P | ABB S 200 M | Doepke DLS5 | GEYER EC | CHINT NB 1 - 63 | MERLIN GERIN C60H multi 9 | MOELLER PL7 | OEZ LSN | SEZ PR 60
Bezpečnostní parametry
Rychlost vypnutí při maximální zátěži v 10kA vypínací schopnosti (větší rychlost = větší bezpečnost a menší ztráty z možného poškození jištěných spotřebičů a vedení) | do 3 až 5 ms (rovná se téměř rychlosti vypnutí klasické tavné pojistky) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Uváděná vypínací schopnost (jmenovitá zkratová i provozní) 10 kA při 230/400V AC podle náročné normy ČSN EN 60898 do hodnoty jmenovitého proudu a charakteristiky | až do 63A, char D | neuvedeno | jen do 4A char. C | do 50 A - char. B, do 32 A - char. C (v orig. německém katalogu však neuvedeno podle které normy) | neuvedeno | podle katalogu vůbec nesplňují 10 kA, na zakoupeném 10A vzorku je však uvedena vypínací schopnost 10 kA (bez uvedení normy) | neuvedeno | do 40A, charakteristika neuvedena (pro 50 a 63A vyp.schopnost jen 6 kA) | neuvedeno
Uváděná vypínací schopnost 10 kA při 240V AC podle méně náročné normy ČSN EN 60947-2 do hodnoty jmenovitého proudu a charakteristiky | až do 63A, char D | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | jen do 4A, char. B | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Uváděná vypínací schopnost v kA při 480V AC podle normy UL 1077: AC 277/ 480V do hodnoty jmenovitého proudu a charakteristiky | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | Icn 5kA, do In 63A v charakteristice B a C | neuvedeno | v char. B a C do 35A, 10kA a od 40 do 63A 5 kA v char. D od 6 do 40A 5 kA | neuvedeno | neuvedeno
Vyhovuje zkratovým testům při 600V, kdy musí být dosaženo vypínací schopnosti minimálně 3kA (pro USA, KANADU a speciální provozy) | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Veřejně dostupné zkušební protokoly a testy | ano (www.bonega.cz) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
Třída omezení energie 3 do hodnoty jmenovitých proudů (menší energie= menší možnost poškození chráněných spotřebičů a vedení) | 63A, char D | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | jen do 40A, char. D | neuvedeno | neuvedeno
Faktické uvedení normy na samotném výrobku (jedná se o nepovinný údaj) | EN 60898 | IEC-947-2 | ne | ne | IEC-60898 | ne | ne | ne | ne
Bezpečnostní optická signalizace skutečného stavu kontaktů (nezávislá na poloze páčky) pomocí červeného/zeleného terčíku | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ano
Ochrana proti mezifázovému zkratu při vidlicovém propojení několika přístrojů mezi sebou přes hlavičkovou svorku | ano | nemá hlavičkovou svorku pro vidlicové propojení | nemá ochranu | nemá ochranu (propojení vidlicí lze jen ze spodní strany) | ano (propojení vidlicí lze jen ze spodní strany) | nemá hlavičkovou svorku pro vidlicové propojení | ano | ano | nemá ochranu (propojení vidlicí lze jen ze spodní strany)
Krytí podle IP 20 ze všech stran pro samotný jistič | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano
Fixní nastavení charakteristiky (bez regulačních prvků a tím bez možnosti změny otřesem či pádem) | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Možnost plombování páčky v poloze zapnuto (ON) i vypnuto (OFF) | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Vysoká konstrukční odolnosti proti otřesům a vibracím (vhodné pro speciální aplikace, např. kolejová vozidla) | ano, speciálním uložením cívky a konstrukcí spojů | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Třída odolnosti proti otřesům a vibracím | neuvedeno | IEC/EN 60068-2-6: 5 g - 20 cyklů při kmitočtu 5..150..5 Hz se zatížením 0.8 In | DIN/IEC 60068-2-6 při In a s 2,5 g ze 20 - 3000 Hz, 5 g ze 20 - 220 Hz a ze 250-3000 Hz | neuvedeno | neuvedeno | ČSN EN 60 068 v char. B: 5-13 Hz ± 6 mm,10-300 Hz, 4 g, v char. C, D: 5 až 58 Hz ± 0,5 mm, 58-300 Hz, 7 g; | neuvedeno | seizmická odolnost (8 ÷ 50 Hz) 5 g | 3g (8 až 50 Hz)
Montážní výhody
Blokace proti nesprávnému vložení vodiče (předcházení montážním reklamacím) | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ne
Spodní část hlavy šroubu u hlavičkových svorek s břitem (zamezuje rozevírání vidlicových propojovacích lišt) | ano | nemá hlavičkovou svorku pro vidlicové propojení | ano | ne | ne | nemá hlavičkovou svorku pro vidlicové propojení | ne | ne | ne
Plocha pro uživatelský popis přímo na tělese min. 6 mm výška (levnější, přehlednější a rychlejší popisování) | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne
Průhledný kryt nad uživatelským popisem přímo na tělese | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
Uživatelské a montážní popisky volně ke stažení z internetu | ano (www.bonega.cz) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
Výška přístroje bez západky (při svislém uložení na DIN lištu) | 81 mm | 85 mm | 85 mm | 87 mm | 82 mm | 82 mm | 80,5 mm | 90 mm | 86 mm
Plocha pro dva montážní popisy přímo na tělese | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Spodní část třmenové svorky ve tvaru "U" (pro vložení více vodičů s různým průměrem) | ano | ne | ano | ano | ne (rovná) | ne | ne | ne | ano
Rozměry obou třmenových svorek (minimální š. x v.) měřeno bez zaoblení | 2x (8,2 x 7,8 mm) = 63 mm2 | dvojitá třmenová 7,5 x 4,2 mm a 7,3 x 5,6 mm = max. 40 mm2 | 7,4 x 7,4 mm a 7,4 x 8,2 mm = max. 60 mm2 | 5,5 x 6,4 mm (mimo střed) a 7,4 x 5,3 mm = max. 39 mm2 | 2x (7,2 x 7,5 mm) = max. 54 mm2 | 2x (7,1 x 7,1 mm) = max. 50 mm2 | 2x (6,8 x 6,8 mm) = max. 46 mm2 | 2x (7,2 x 7,2 mm) = max. 51 mm2 | 2x (7,9 x 6,4 mm) = max. 50 mm2
Průřez třmenových svorek pro pevný vodič | 35 mm2 (od 1 do 63A) | 25/25 (od 0,5 do 63A) | 35 mm2 (od 1 do 63A) | 25 mm2 | s omezením minimálních průřezů | 25 mm2 (od 1 do 25A) a 35 mm2 (nad 25A) | 25 mm2 | 0,5-25 mm2 (od 0,2 do 63A) | 1,5 až 25 mm2 pro Cu vodiče a 2,5 až 25 mm2 pro Al vodiče
Průřez třmenových svorek pro slaněný vodič | 25 mm2 (od 1 do 63A) | 10/10 (od 0,5 do 63A) | 25 mm2 (od 1 do 63A) | 25 mm2 | s omezením minimálních průřezů | 16 mm2 (od 1 do 25A) a 25 mm2 (od 25A) | 2 x 10 mm2 | 0,5-16 mm2 (od 0,2 do 63A) | neuvedeno
Konstrukce třmenových svorek zamezující jejich roztržení (z jednoho kusu, šroub prochází přeplátováním => delší závit) | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Délka závitu v třmenové svorce (odolnost proti stržení) | 3,4 mm (přes přeplátování) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Dotahovací moment (maximální) | 4 Nm | 2,8 Nm | 2 | neuvedeno | 2 Nm | 2 Nm do 25 A a 3,5 Nm nad 25A | 2,4 Nm | 2 Nm | neuvedeno
Zamezení vypadnutí šroubů z jističe (po vyšroubování ze svorek) | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Příčné drážky na pohyblivé i pevné vnitřní části svorky (pevnější spojení na větší ploše) | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ano | ne
Použití hlav šroubů "pozi drive" (dvojitý kříž odolávající více stržení = i pro profesionální nářadí) | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Možnost propojení jističů vidlicovou lištou z horní strany do samostatné hlavičkové svorky (výhodnější řešení z důvodu zamezení ohřívání jističe = bimetalu sálavým teplem z lišty) | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ano
Možnost propojení jističů vidlicovou lištou z dolní strany do samostatné hlavičkové svorky | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano
Odlomitelné plastové přepážky proti mezifázovému zratu pro propojení 1P jističů průběžnou lištou | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano
Možnost propojení dvěma hřebenovými lištami přímo do třmenových svorek | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Aretace příchytky (západky) v krajní vypínací poloze (výhodné pro snadnější demontáž jističe z DIN lišty) | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano
Možnost upevnění i na rovnou plochu (bez DIN lišty) | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne
Připevnění na DIN lištu s rozdílnou tloušťkou | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Svislá stabilizace na DIN liště (alespoň částečná blokace proti naklápění při dotahování svorek) | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ne | ne
Vyjmutí z řady již propojených přístrojů na DIN liště bez nutné celkové demontáže propojovací lišty (max. s mírným průhybem lišty) | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ano
Pevnost spojení obalu - počet nýtů u 1P provedení (zamezení rozevírání obalu) | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 + 1 tavný | 6 | 4 | 4
Dvoudílný obal sestavený pomocí čepovaní | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Propojitelnost hřebenovou lištou s jinými jističi (s případným malým prohnutím kontaktů) | shodně s ABB S 201 M, BONEGA-EV-6J, CHINT NB1-63, MERLIN GERIN C60H multi 9, SEZ RI61, s prohnutím hřebenového kontaktu s Doepke DLS5, FELTEN, GEYER EC 110 BB, MOELLER PL7, s delšími kontakty i s OEZ LSN, SIEMENS 5SY41 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Propojitelnost vidlicovou lištou s jinými jističi (s případným malým prohnutím kontaktů) | shodně s BONEGA-EV-6J, CHINT NB1-63, SEZ RI61 a s prohnutím vidlice s Doepke DLS5, FELTEN, GEYER EC 110 BB, MOELLER PL7 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Zajišťovací západka na DIN lištu (u kovové je nebezpečí zkratu a hrozí koroze) | plastová | plastová | plastová | kovová | plastová | plastová | kombinovaná | plastová | kombinovaná
Montážní teplota | - 20ºC až +55ºC | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | - 20ºC až +55ºC | neuvedeno
Připojení vstupu (pro AC) | libovolně z obou stran přístroje | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | libovolně z obou stran přístroje | neuvedeno | libovolně z obou stran přístroje | neuvedeno
Aplikační porovnání
Provedení 1 pólové - jmenovité proudy In | 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D) | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A v char. B (0,5A až 63A v char.C) | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A v char. B (0,5A až 63A v char.C) | 1 až 50 A v char. B, 1 až 50A v char.C, 6 až 32A v char. D | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D) | 1,2,3,4,6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C + 0,5A a 0,75A a D + 0,5A - 13A) | 2,4,6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C od 0,16A a D 2 až 40A) | 0,2;0,4;0,5;0,6;0,8;1;1,2;1,6;2,4,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A | 0,5;1,2,3,4,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D)
Provedení 2 pólové - jmenovité proudy In | 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D) | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A v char. B (0,5A až 63A v char.C) | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A v char. B (0,5A až 63A v char.C) | 1 až 50 A v char. B, 1 až 50A v char.C | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D) | 1,2,3,4,6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C + 0,5A a 0,75A a D + 0,5A - 13A) | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C od 0,5A a D 6 až 40A) | 0,2;0,4;0,5;0,6;0,8;1;1,2;1,6;2,4,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A | 0,5;1,2,3,4,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D)
Provedení 3 pólové - jmenovité proudy In | 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D) | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A v char. B (0,5A až 63A v char.C) | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A v char. B (0,5A až 63A v char.C) | 1 až 50 A v char. B, 1 až 50A v char.C, 6 až 32A v char. D | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D) | 1,2,3,4,6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C + 0,5A a 0,75A a D + 0,5A - 13A) | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C od 0,5A a D 6 až 40A) | 0,2;0,4;0,5;0,6;0,8;1;1,2;1,6;2,4,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A | 0,5;1,2,3,4,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D)
Provedení 4 pólové - jmenovité proudy In | 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D) | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A v char. B (0,5A až 63A v char.C) | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A v char. B (0,5A až 63A v char.C) | ne | 1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D) | 1,2,3,4,6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C + 0,5A a 0,75A a D + 0,5A - 13A) | ne | nevyrábí se | 0,5;1,2,3,4,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D)
Provedení 1 pólové + vypínač (1P+N) - jmenovité proudy In | 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D) | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A v char. B (0,5A až 63A v char.C) | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A v char. B (0,5A až 63A v char.C) | 6 až 50 A v char. B, 6 až 50A v char.C | ne | 1,2,3,4,6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (jen v char. C) | 1,5 modulu 6,10,13,16,20,25,32A (v char. B, C od 2A a D) | 2,4,6,8,10,13,16,20,25,32,40 A | samostatný připojitelný N pól
Provedení 3 pólové + vypínač (1P+N) - jmenovité proudy In | 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D) | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A v char. B (0,5A až 63A v char.C) | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A v char. B (0,5A až 63A v char.C) | 6 až 50 A v char. B, 6 až 50A v char.C | ne | ne | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C a D 6 až 40A) | 2,4,6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A | samostatný připojitelný N pól
Provedení v charakteristikách (šířka selektivity) | B,C,D (K,S,Z v přípravě) | B,C | B,C | B,C,D | B,C,D | B,C,D | B,C,D | B,C,D | B,C,D
Možnost napojení příslušenství (signalizační kontakty, podpěťové či napěťové spouště, atd.) | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano
Provozní teplota okolí | - 30ºC až +60ºC | - 25ºC až +55ºC | - 25ºC až +55ºC | -25 až +55°C (při denním průměru do 35°C) | - 5ºC až +40ºC | -30 °C až +60 °C, | - 5ºC až +40ºC | - 30ºC až +55ºC | - 25ºC až +55ºC
Provozní (montážní) poloha jističe | libovolná | libovolná | libovolná | neuvedeno | neuvedeno | libovolná | libovolná | libovolná | libovolná
Funkčnost při 50 i 60 Hz | ano | ano | ano | ano | ano | ano | neuvedeno | ano | ano
Současné spínání všech fází u vícemodulových provedení (výhodné pro rozběh motorů) | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
Maximální pracovní napětí Uemax | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 464 V AC, 250 V | neuvedeno | 253/440 V a.c. | neuvedeno
Provoz pro 110V AC | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Splnění požadavků rozvodných závodů na nerozebiratelnost | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Splnění požadavků rozvodných závodů u 3 pólového provedení na nemožnost sepnutí jističe bez jedné fáze | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Barevné páčky v souladu s barevnými hodnotami závitových pojistkových vložek | ano | ne | ne | ano | ne | ano (jen pro 1P, 3P jističe, char. B a C) | ano | ano | ano
Provozní spolehlivost
Mžikové spínání kontaktů zamezující opalování kontaktů (prodlužujíce elektrickou i mechanickou životnost jističe) | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne
Testování každého kusu při výrobě | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Odvod tepla - odvětrání "komínovým efektem" pomocí drážek mezi jednotlivými moduly (zvyšuje provozní stabilitu a spolehlivost) | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
Elektrická/mechanická životnost = počet cyklů (zapnutí a vypnutí) | 20000/ 20000 | 10000/ 20000 | min. 4.000/ 4000 | neuvedeno | 4000/6000 (elektrická do 32A při 240 sepnutích/hod a do 63A při 120 sepnutích/hod) | 20000/ neuvedeno | 10000 (bez rozlišení elektrické a mechanické) | 10000 (bez rozlišení elektrické a mechanické) | 4000/ 100000
Záruka | 3 roky | 2 roky (povinně ze zákona) | 2 roky (povinně ze zákona) | 2 roky (povinně ze zákona) | 2 roky (povinně ze zákona) | 2 roky (povinně ze zákona) | 2 roky (povinně ze zákona) | 2 roky (povinně ze zákona) | 2 roky (povinně ze zákona)
Uživatelské a obchodní přednosti
Signalizace poruchy | ano, pomocí středové polohy páčky | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
Zakrytovaná signalizace stavu kontaktů průhledným krytem proti nežádoucímu mechanickému zablokování zvenčí (zemezí neoprávněným reklamacím) | ano | nemá signalizaci | ano | nemá signalizaci | nemá signalizaci | nemá signalizaci | ne | ne | ne
Ocenění | Zlatý AMPER 2005 a BAEL 2005 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Platné patenty (počet) | ano (2) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Popis - patent 1 | zhášecí komora | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Popis - patent 2 | vypínací mechanizmus | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Mechanická odolnost proti nárazu | neuvedeno | 30 g, 3 rázy, trvání rázu 11 ms | 30 g, 3 rázy, trvání rázu 13 ms | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | IEC 68-2-22 10g - 120ms | neuvedeno | neuvedeno
Skladovací teplota | – 40°C až + 85°C | – 40°C až + 70°C | – 40°C až + 70°C | -40°C až +70°C | – 25°C až + 70°C | -40 °C až +80 °C; | – 40°C až + 85°C | neuvedeno | neuvedeno
Jistič je chráněn jako průmyslový vzor | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Rychlost dodání v pracovních dnech | do 48 hodin | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Použité podklady
Zdroj získaných informací | www.bonega.cz | www.abb.cz | www.est-praha.cz/_cze/doepke.htm www.doepke.de | http://www.ngelektro.cz/ng_web3_pdf/kat_geyer.pdf http://www.geyer.de/ | www.chint.cz http://www.chint.net/english/product | www.schneider-electric.cz | http://www.moeller.cz/ www.moeller.ca a www.moeller.net | www.oez.cz | http://www.sez-cr.cz/sez/cr/default.asp http://www.sezkrompachy.sk/
Datum čerpání informací | 2007-03-05 | 2007-02-27 | 2007-03-02 | 2007-03-02 | 2007-03-03 | 2007-02-24 | 17.2.2007 a 3.3.2007 | 2007-02-17 | 2007-03-03
Zakoupený vzorek k fyzickému posouzení dne | 2007-03-01 | 2007-02-05 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-15 | 2007-02-05 | 2007-02-12 | 2007-02-05 | 2007-02-23
Označení a výrobní číslo vzorku | 5105041510 | 1385E 7B10 2CD S271 001 RO105 4016779549431 S 201 M | B6 05010 05016 | 38 42 EC 110 BB | 151B 20K6 6 S4 H (vzorek bez označení H v popisu = pro 10 kA) | JO635 11296A 3 303430 112969 | JP89B -DE262674 4015082626747 03425 00049 03232 9 B 01 00 689 | 10 B 0626 8 590125 013013 | 8585009000050 RI61
Poznámky
1. Výše uvedené srovnání je v souladu s § 50a Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
2. Toto srovnání vychází z propagačních materiálů výrobců a z optického porovnání zakoupených vzorků.
3. Laboratorní ověřování technických parametrů uváděných výrobci nebylo součástí tohoto srovnání. Předběžné výsledky ovšem nazačují, že i toto srovnání by mohlo přinést velmi překvapující závěry.
4. Velké rozdíly jsme objevili v popisu norem a vypínacích schopností, kdy na samotných jističích (především u vyšších hodnot jmenovitých proudů) je něco jiného než v katalogu.
5. Další výrazné rozdíly byly nalezeny mezi údaji v katalogu a údaji v propagačních letáčcích nebo dokonce přímo v cenících, podle kterých obvykle zákazník jističe objednává.
6. Proč tedy někteří výrobci uvádí v zahraničních katalozích nižší hodnoty vypínacích schopností než v českých? Že by se pro tak malou zemi jako je ČR vyráběly speciálně kvalitnější jističe?
7. Spotřebitel je tak v případě nákupu jističů velmi často uváděn v omyl.
8. Velmi rádi uvítáme připomínky k výše uvedenému srovnání, abychom jej mohli případně doplnit.