## Jističe s vyp. schopností 6 kA
Není jistič jako jistič |  | Porovnání parametrů modulových jističů do 63A s 6 kA vypínací schopností v provedení AC
Není jistič jako jistič | BONEGA P-E-P - 6J | BONEGA EV-6J | HAGER MB a MC | KANIA C45 | LEGRAND DX | MERLIN GERIN Domae | MOELLER PL6 | OEZ - LSE | SEZ PRe60
Bezpečnostní parametry
Rychlost vypnutí při maximální zátěži v 6kA vypínací schopnosti (větší rychlost = větší bezpečnost a menší ztráty z možného poškození jištěných spotřebičů a vedení) | do 3 až 5 ms | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Uváděná vypínací schopnost (jmenovitá zkratová i provozní) 6 kA při 230/400V AC podle normy ČSN EN 60898 do hodnoty jmenovitého proudu a charakteristiky | až do 63A, char. D | do 40A, char. C | neuvedeno | neuvedeno | do 63A, char. B,C | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Uváděná vypínací schopnost 6 kA při 240V AC podle méně náročné normy ČSN EN 60947-2 do hodnoty jmenovitého proudu a charakteristiky | až do 63A, char. D | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Veřejně dostupné zkušební protokoly a testy | ano www.bonega.cz | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
Třída omezení energie 3 do hodnoty jmenovitých proudů (menší energie= menší možnost poškození chráněných spotřebičů a vedení) | 63A, char. D | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Faktické uvedení normy na samotném výrobku (jedná se o nepovinný údaj) | EN 60898 | EN 60898 | ne | EN 60898 | ne | ne | ne | ne | ne
Bezpečnostní optická signalizace skutečného stavu kontaktů (nezávislá na poloze páčky) pomocí červeného/zeleného terčíku | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne
Ochrana proti mezifázovému zkratu při vidlicovém propojení několika přístrojů mezi sebou přes hlavičkovou svorku | ano | ano | ano (jen ze spodní strany je vidlicové provedení) | nemá vůbec hlavičkovou svorku pro vidlicové propojení | ano (propojení vidlicí lze jen ze spodní strany) | ne | ano | ano | ne
Krytí podle IP 20 ze všech stran pro samotný jistič | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano
Fixní nastavení charakteristiky (bez regulačních prvků a tím bez možnosti změny otřesem či pádem) | ano | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Možnost plombování páčky v poloze zapnuto (ON) i vypnuto (OFF) | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano
Vysoká konstrukční odolnosti proti otřesům a vibracím (vhodné pro speciální aplikace, např. kolejová vozidla) | ano | ne | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | ano | neuvedeno
Třída odolnosti proti otřesům a vibracím (seizmická odolnost) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | seizmická odolnost (8÷50 Hz) 5g | seizmická odolnost (8÷50 Hz) 3g
Montážní výhody
Blokace proti nesprávnému vložení vodiče (předcházení montážním reklamacím) | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ne
Spodní část hlavy šroubu u hlavičkových svorek s břitem (zamezuje rozevírání vidlicových propojovacích lišt) | ano | ano | ne | nemá vůbec hlavičkovou svorku pro vidlicové propojení | ne | ne | ne | ne | ne
Plocha pro uživatelský popis přímo na tělese min. 6 mm výška (levnější, přehlednější a rychlejší popisování) | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ne | ne | ano
Průhledný kryt nad uživatelským popisem přímo na tělese | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne
Uživatelské a montážní popisky volně ke stažení z internetu | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
Výška přístroje bez západky (při svislém uložení na DIN lištu) | 81 mm | 81 mm | 84 mm | 79 mm | 83 mm | 81 mm | 80 mm | 90 mm | 86 mm
Plocha pro dva montážní popisy přímo na tělese | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano
Spodní část třmenové svorky ve tvaru "U" (pro vložení více vodičů s různým průměrem) | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ano
Rozměry obou třmenových svorek (minimální š. x v.) měřeno bez zaoblení | 2x (8,2 x 7,8 mm) = max. 63 mm2 | 2x (8,1 x 7,2 mm) = max. 58 mm2 | 7,7x 6,5mm a 7,1 x 7,8mm = max. 55 mm2 | 2x (7,5 x 7,6 mm) = max. 57 mm2 | 2x (7,8 x 6,1 mm) = max. 47 mm2 | 2x (7,1 x 5,8 mm) = max. 41 mm2 | 2x (6,8 x 7,1 mm) = max. 48 mm2 | 2x (7,2 x 7,2 mm) = max. 51 mm2 | 2x (7,9 x 6,4 mm) = max. 50 mm2
Průřez třmenových svorek pro pevný vodič | 0,5-35 mm2 (od 1 do 63A) | 0,5-35 mm2 (od 1 do 40A) | 25 mm2 | 25 mm2 | 35 mm2 | max. 25 mm2 | 25 mm2 | 0,5-25 mm2 (od 6 do 40A) nebo 2x (0,5-10 mm2) | 1,5-25 mm2 (od 6 do 63A)
Průřez třmenových svorek pro slaněný vodič | 0,5-25 mm2 (od 1 do 63A) | 0,5-25 mm2 (od 1 do 40) | neuvedeno | neuvedeno | 25 mm2 | max. 25 mm2 | neuvedeno | 0,5-16 mm2 (od 6 do 40A) | neuvedeno
Konstrukce třmenových svorek zamezující jejich roztržení (z jednoho kusu, šroub prochází přeplátováním => delší závit) | ano | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Délka závitu v třmenové svorce (odolnost proti stržení) | 3,4 mm (přes přeplátování) | 3,4 mm (přes přeplátování) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Dotahovací moment (maximální) | 4 Nm | 4 Nm | neuvedeno | neuvedeno | 2,5 Nm | neuvedeno | 2,4 Nm | 2 Nm | neuvedeno
Zamezení vypadnutí šroubů z jističe (po vyšroubování ze svorek) | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Příčné drážky na pohyblivé i pevné vnitřní části svorky (pevnější spojení na větší ploše) | ano | ano | jen u jedné svorky | ano | ne | ne | ano | ano | ne
Použití hlav šroubů "pozi drive" (dvojitý kříž odolávající více stržení = i pro profesionální nářadí) | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne
Možnost propojení vidlicovou lištou z horní strany do samostatné hlavičkové svorky (výhodnější řešení z důvodu zamezení ohřívání jističe = bimatalu sálavým teplem) | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano
Možnost propojení vidlicovou lištou z dolní strany do samostatné hlavičkové svorky | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano
Odlomitelné plastové přepážky proti mezifázovému zratu pro možnost propojení 1P jističů průběžnou lištou | ano | ano | ano | nemá možnost propojení | ano | nemá vůbec ochranu | ne | ano | nemá vůbec ochranu
Možnost propojení dvěma hřebenovými lištami přímo do třmenových svorek | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Aretace příchytky (západky) v krajní vypínací poloze (výhodné pro snadnější demontáž jističe z DIN lišty) | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ne
Možnost upevnění i na rovnou plochu (bez DIN lišty) | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
Připevnění na DIN lištu s rozdílnou tloušťkou | ano |  | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | ano
Svislá stabilizace na DIN liště (alespoň částečná blokace proti naklápění při dotahování svorek) | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne
Vyjmutí z řady již propojených přístrojů na DIN liště bez nutné celkové demontáže propojovací lišty (max. s mírným průhybem lišty) | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano
Pevnost spojení obalu - počet nýtů u 1P provedení (zamezení rozevírání obalu) | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4
Dvoudílný obal sestavený pomocí čepovaní | ano | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Propojitelnost hřebenovou lištou s jinými jističi (s případným malým prohnutím kontaktů) | shodně s jističi BONEGA EV-6J, SEZ PRe61, s prohnutím hřebenového kontaktu s FELTEN, KANIA C45, LEGRAND 032 68 MERLIN GERIN Domae, MOELLER PL6, SCHRACK BF098110, s delšími kontakty i s OEZ LSE, SIEMENS 5SX21 | shodně s jističi BONEGA EV-6J, SEZ PRe61, s prohnutím hřebenového kontaktu s FELTEN, KANIA C45, LEGRAND 032 68 MERLIN GERIN Domae, MOELLER PL6, SCHRACK BF098110, s delšími kontakty i s OEZ LSE, SIEMENS 5SX21 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Propojitelnost vidlicovou lištou s jinými jističi (s případným malým prohnutím kontaktů) | shodně s jističi BONEGA EV-6J, SEZ PRe61 a s prohnutím vidlice s HAGER MC 110A, LEGRAND 032 68 MERLIN GERIN Domae, FELTEN, MOELLER PL6 | shodně s jističi BONEGA EV-6J, SEZ PRe61 a s prohnutím vidlice s HAGER MC 110A, LEGRAND 032 68 MERLIN GERIN Domae, FELTEN, MOELLER PL6 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Zajišťovací západka na DIN lištu (u kovové je nebezpečí zkratu a hrozí koroze) | plastová | plastová | kovová | plastová | plastová | plastová | kombinovaná (plast + ocel) | plastová | kombinovaná (plast + ocel)
Montážní teplota | - 20ºC až +55ºC | - 20ºC až +55ºC | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | - 20ºC až +55ºC | neuvedeno
Připojení vstupu (pro AC) | libovolně z obou stran přístroje | libovolně z obou stran přístroje | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | libovolně z obou stran přístroje | libovolně z obou stran přístroje
Aplikační porovnání:
Provedení 1 pólové - jmenovité proudy In | 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D) | 1,2,3,4,6,10,13,15,16,20,25,32,40A | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A v char. B (0,5A až 63A v char.C) | 1,2,4,6,10,16,20,25,32,40 A (v char. B, C) | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C) | 6,10,16,20,25,32,40A | 2,4,6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C) | 6,10,16,20,25,32,40 A | 6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C)
Provedení 2 pólové - jmenovité proudy In | 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D) | ne | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A v char. B (0,5A až 63A v char.C) | ne | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C) | ne | 2,4,6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C) | ne | ne
Provedení 3 pólové - jmenovité proudy In | 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D) | 1,2,3,4,6,10,13,15,16,20,25,32,40A | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A v char. B (0,5A až 63A v char.C) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C) | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C) | 6,10,16,20,25,32,40A | 2,4,6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C) | 6,10,16,20,25,32,40 A | 6,8,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C)
Provedení 4 pólové - jmenovité proudy In | 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D) | ne | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B a C) | ne | 6,10,13,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C) | ne | ne | ne | ne
Provedení 1 pólové + vypínač (1P+N) - jmenovité proudy In | 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D) | ne | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B a C) | ne | ne | ne | ne | ne | ne
Provedení 3 pólové + vypínač (1P+N) - jmenovité proudy In | 1,2,3,4,6,8,10,13,15,16,20,25,32,40,50,63 A (v char. B, C i D) | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
Provedení v charakteristikách (šířka selektivity) | B,C,D | B,C | B,C | B,C | B,C | B,C | B,C | B,C | B,C
Možnost napojení příslušenství (signalizační kontakty, podpěťové či napěťové spouště, atd.) | ano | ne | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano
Provozní teplota okolí | - 30ºC až +60ºC | - 30ºC až +60ºC | - 25ºC až +60ºC | - 5ºC až +40ºC | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | - 30ºC až +55ºC | - 25ºC až +55ºC
Provozní (montážní) poloha jističe | libovolná | libovolná | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | libovolná | libovolná | libovolná
Funkčnost při 50 i 60 Hz | ano | ano | ano | ne | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | ano | ano
Současné spínání všech fází u vícemodulových provedení (výhodné pro rozběh motorů) | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
Maximální pracovní napětí Uemax (AC) | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 240/415V +/- 10% | neuvedeno | neuvedeno | 253/440 V | neuvedeno
Provoz pro 110V AC | ano | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Splnění požadavků rozvodných závodů na nerozebiratelnost | ano | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Splnění požadavků rozvodných závodů u 3 pólového provedení na nemožnost sepnutí jističe bez jedné fáze | ano | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Barevné páčky v souladu s barevnými hodnotami závitových pojistkových vložek | ano | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne
Provozní spolehlivost:
Mžikové spínání kontaktů zamezující opalování kontaktů (prodlužujíce elektrickou i mechanickou životnost jističe) | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
Testování každého kusu při výrobě | ano | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Odvod tepla - odvětrání "komínovým efektem" pomocí drážek mezi jednotlivými moduly (zvyšuje provozní stabilitu a spolehlivost) | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne
Elektrická/mechanická životnost = počet cyklů (zapnutí a vypnutí) | 20000/20000 | 6000/8000 | 20000 do 32A a 10000 do 63A (bez rozlišení elektrické a mechanické) | 4000 (bez rozlišení elektrické a mechanické) | 20 000 mechanických spínacích cyklů a 10 000 spínacích cyklÛ při In x cos ϕ 0,9 | neuvedeno | neuvedeno | 10000 (bez rozlišení elektrické a mechanické) | 4000/100000
Záruka | 3 roky | 3 roky | 2 roky (povinně ze zákona) | 2 roky (povinně ze zákona) | 2 roky (povinně ze zákona) | 2 roky (povinně ze zákona) | 2 roky (povinně ze zákona) | 2 roky (povinně ze zákona) | 2 roky (povinně ze zákona)
Uživatelské a obchodní přednosti:
Signalizace poruchy | ano, pomocí středové polohy páčky | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
Zakrytovaná signalizace stavu kontaktů průhledným krytem proti nežádoucímu mechanickému zablokování zvenčí (zemezí neoprávněným reklacím) | je zakrytována | není signalizace | není signalizace | není signalizace | není signalizace | není signalizace | není zakrytována | není signalizace | není signalizace
Ocenění | Zlatý AMPER 2005 a BAEL 2005 | ne | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Platné patenty (počet) | ano (2) | ne | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Popis - patent 1 | zhášecí komora | ne | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Popis - patent 2 | vypínací mechanizmus | ne | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Mechanická odolnost proti nárazu | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Skladovací teplota | – 40°C až + 85°C | – 40°C až + 85°C | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Jistič chráněn jako průmyslový vzor | ano | ano | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Rychlost dodání v pracovních dnech | do 48 hodin | do 48 hodin | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno
Použité poklady:
Zdroj získaných informací | www.bonega.cz | www.bonega.cz | www.hager.cz | www.kanlux.cz http://www.kania.com.pl | http://www.legrand.cz/ | www.schneider-electric.cz | www.moeller.cz | www.oez.cz | http://www.sez-cr.cz/sez/cr/default.asp http://www.sezkrompachy.sk/
Datum čerpání informací | 2007-03-05 | 2007-03-05 | 2007-03-04 | 2007-03-04 | 2007-03-04 | 2007-02-24 | 2007-02-17 | 2007-02-17 | 2007-03-03
Zakoupený vzorek k fyzickému posouzení dne | 2007-03-01 | 2007-03-01 | 2007-02-12 | 2007-02-19 | 2007-02-19 | 2007-02-05 | 2007-02-12 | 2007-02-05 | 2007-02-23
Označení a výrobní číslo vzorku | B10504 0510 | 101310 06 | L2E2 3N5266 09236 6 V11 101 OCD GE356 3 250614 337062 MC 110A | TK2 06 34 10B (5905339002013) nr kat. 00201 | 06251P B10 (23) 032 68 | 11522 330343 011522 9 | BR1CRO JP85B 286519 4015082865191 | 10 B 0629 8 590125 124047 | 8585009007127 PRe61
Poznámky
1. Výše uvedené srovnání je v souladu s § 50a Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
2. Toto srovnání vychází z propagačních materiálů výrobců a z optického porovnání zakoupených vzorků.
3. Laboratorní ověřování technických parametrů uváděných výrobci nebylo součástí tohoto srovnání. Předběžné výsledky ovšem nazačují, že i toto srovnání by mohlo přinést velmi překvapující závěry.
4. Velké rozdíly jsme objevili v popisu norem a vypínacích schopností, kdy na samotných jističích (především u vyšších hodnot jmenovitých proudů) je něco jiného než v katalogu.
5. Další výrazné rozdíly byly nalezeny mezi údaji v katalogu a údaji v propagačních letáčcích nebo dokonce přímo v cenících, podle kterých obvykle zákazník jističe objednává.
6. Proč tedy někteří výrobci uvádí v zahraničních katalozích nižší hodnoty vypínacích schopností než v českých? Že by se pro tak malou zemi jako je ČR vyráběly speciálně kvalitnější jističe?
7. Spotřebitel je tak v případě nákupu jističů velmi často uváděn v omyl.
8. Velmi rádi uvítáme připomínky k výše uvedenému srovnání, abychom jej mohli případně doplnit.
9. Od 3.4. jsme ze srovnání vyřadili jističe Schrack BF 098110, poněvadž se jedná o výběhovou řadu. Nová řada BM 618110 je až na čtvercové okénko signalizace stavu kontaktů shodná s Moellerem PL6