## List1
Technické parametry modulových stykačů ELES
| Typ | [5 empty] | IKA20 | IKD20 | IK21 | IKA25 | IKD25 | IK40 | IK63 | kontakt | kontakt
[14 empty] | HHSLa | IKN
Všeobecně | Technická norma | [9 empty] | IEC 947-4-1, IEC 947-5-1, IEC 1095, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1
EN 61095, VDE 0660, VDE 0637
| Přípustná teplota okolí |  |  |  |  | oC |  |  |  | -5…+55 |  |  | -5…+40 | -5…+55
| Skladová teplota |  |  |  |  | oC |  |  |  |  | -30…+80
| Ochrana proti přepětí |  |  |  |  | V | - | 430 | - | - | 430 | 430 | 430 | - | -
| Mechanická odolnost | [9 empty] | 3 x 106
| Třída odolnosti na DIN 40 050, IEC 529 | [9 empty] | IP20
Ochrana proti dotyku VDE 0106
| Zapojení vedle sebe |  |  |  |  | 40oC |  |  |  | bez limitu |  |  |  | - | -
[6 empty] | 55oC |  |  |  | bez limitu |  |  | max.3con. | - | -
Hlavní kontakty | Jmenovité izolační napětí |  |  |  | Ui | V | 440 | 440 | 415 | 440 | 440 | 500 | 500 | 440 | 440
[5 empty] | Uimp | kV | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Jmenovitý tepelný proud |  |  |  | Ith | A | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 63 | 6 | 6
| AC1 | Jmenovitý pracovní proud |  |  | Ie | A | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 63 | - | -
|  | Jmenovitý pracovní výkon |  | 230V |  | kW | 4 | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 16 | 24 | - | -
| AC7a |  |  | 400V |  |  | - |  | 13 | 16 | 16 | 26 | 40 | - | -
| AC3 | Jmenovitý pracovní výkon |  | 230V |  | kW | 1,3jenom pro NO | 1,3jenom pro NO | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 8.5 | - | -
| AC7b |  |  | 400V |  |  | - | - | 2.2 | 4 | 4 | 11 | 15 | - | -
| DC 1 | Jmenovitý pracovní proud při: |  | Ue=24V |  |  | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 63 | - | -
|  |  | 1 pól | Ue=110V |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | -
|  |  |  | Ue=220V |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | - | -
|  |  | 2 póly | Ue=24V |  |  | - | 20 | 20 | - | - | 40 | 63 | - | -
|  |  | zapojeny | Ue=110V |  |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | - | -
|  |  | v sérii | Ue=220V | Ie | A | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 6 | - | -
|  |  | 3 póly | Ue=24V |  |  | - | - | 20 | - | - | 40 | 63 | - | -
|  |  | zapojeny | Ue=110V |  |  | - | - | 6 | 6 | 6 | 30 | 35 | - | -
|  |  | v sérii | Ue=220V |  |  | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 20 | 30 | - | -
|  |  | 4 póly | Ue=24V |  |  | - | - | 20 | 25 | 25 | 40 | 63 | - | -
|  |  | zapojeny | Ue=110V |  |  | - | - | 6 | 6 | 6 | 40 | 63 | - | -
|  |  | v sérii | Ue=220V |  |  | - | - | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 40 | 63 | - | -
| Elektr. životnost 230/400 V | AC1 |  |  |  | Pracovní cikly | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | - | -
|  | AC3 |  |  |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | - | -
[7 empty] | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | - | -
|  | AC5a | Vysokotlaké plynové lampy |  |  |  | při 32 uF | při 32 uF | přit 36 uF | při 36 uF | při 36 uF | při 220 uF | při 330 uF
[7 empty] | - | - | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | - | -
|  | AC5b | Žárovkové lampy | [5 empty] | při 1,5 kW | při 1,5 kW | při 1,5 kW | při 4 kW | při 6 kW
|  | AC7a | Rezistenční domácí zařízení |  |  |  | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100000 | 100000 | - | -
|  | AC7b | Indukční domácí zřízení |  |  |  | 300000 | 300000 | 300000 | 500000 | 500000 | 150000 | 150000 | - | -
| maximální pracovní frekvence |  |  |  |  | p.c./h | 600 | 600 | 360 | 600 | 600 | 120 | 120 | 600 | 600
| náhodný výkon/ napětový tok |  |  |  |  | W | 1.7 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 8 | - | -
| zálohová pojistka |  |  |  |  | A | 20 | 20 | 25 | 35 | 35 | 63 | 80 | 6 | 6
Pomocné kontakty | Jmenovité izolační napětí |  |  | Ui |  | V | 440 | 440 | 415 | 440 | 440 | 500 | 500 | - | 440
|  |  |  | Uimp |  | Kv | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4
| AC15 | Jmenovitý pracovní proud Ie |  | 220 V |  | A | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | 6
|  |  |  | 400 V |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4
Magnetický systém | Standardní ovládání | [5 empty] | AC | AC,DC** | AC | AC | AC,DC | AC,DC | AC,DC | - | -
| Odběr (spotřeba) cívky |  |  |  |  | ms | 4 VA | 2,5 W | 32W / 1,5W | 6 VA | 3 W | 5 W | 5 W | - | -
| Doba sepnutí | [5 empty] | 15-25 | 15 | 7-20 | 15-25 | 15-30 | 15-20 | 15-20 | - | -
| Doba rozepnutí | [5 empty] | 35-45 | 10 | 10-20 | 35-45 | 50-80 | 35-45 | 35-45 | - | -
Svorky | Hlavní (vstup a výstup) | Připojitelnost plného vodiče |  |  |  | mm2 | 2,5 … 10 | 2,5 … 10 | 1 … 2,5 | 2,5 … 10 | 2,5 … 10 | 1 … 25 | 1 … 25 | - | 1 … 25
|  | Připojitelnost slaněného vodiče |  |  |  |  | 2,5 … 16 | 2,5 … 6 | 1 … 25 | 2,5 … 6 | 2,5 … 6 | 1 … 25 | 1 … 25 | - | 1 … 25
|  | Typ šroubu |  |  |  |  | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M3,5 | M5 | M5 | - | M3
|  | hlava šroubu (± ) - posidrive |  |  |  |  | velikost 1 | velikost 1 | velikost 2 | velikost 1 | velikost 1 | velikost 2 | velikost 2 | - | velikost 1
|  | Maximální dotahovací moment |  |  |  | Nm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | - | 1.2
| Pomocné (ovládání cívky) | Připojitelnost plného vodiče |  |  |  | mm2 | 1 … 2,5 | 1 … 2,5 | 1 … 2,5 | 1 … 2,5 | 1 … 2,5 | 1 … 2,5 | 1 … 2,5 | - | -
|  | Připojitelnost slaněného vodiče |  |  |  |  | 1 … 2,5 | 1 … 2,5 | 1 … 2,5 | 1 … 2,5 | 1 … 2,5 | 1 … 2,5 | 1 … 2,5 | - | -
|  | Typ šroubu |  |  |  |  | M3 | M3 | M3,5 | M3,5 | M3 | M3 | M3 | - | -
|  | hlava šroubu (± ) - posidrive |  |  |  |  | velikost 1 | velikost 1 |  | velikost 1 | velikost 1 | velikost 1 | velikost 1 | - | -
|  | Maximální dotahovací moment |  |  |  | Nm | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  | 0.6 | - | 1.2
BONEGA, VELKOOBCHOD, spol. s.r.o., www.bonega.cz